|  | ООО «Каскад-Энергосеть» |
| --- | --- |

248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, 38, тел. (4842) 716 004, факс (4842) 516 856

109028, г. Москва, Подколокольный пер. д. 13/5 стр. 1, тел. (495) 514 20 09, факс (495) 514 20 48

Технические условия

на технологическое присоединение к электрическим сетям

ООО «Каскад-Энергосеть»

№ КЭ533-1

от «31» августа 2015 г.

г. Москва

Настоящие технические условия являются неотъемлемым приложением к Договору № КЭ 533-1 от «31» августа 2015г. об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) и разработаны в целях присоединения энергопринимающих устройств Заявителя, характеризующихся следующими признаками:

Установленная мощность: 2500 кВА (2*1250 кВА);

Единовременная нагрузка: 997,9 кВт;

Категория надежности: II;

Объект электроснабжения: Центр водного спорта «Динамо»;

Место расположения объекта электроснабжения: РФ, г. Москва, СЗАО, ул. Таманская, вл. 1;

Резервный источник питания: отсутствует;

Уровень напряжения в точке присоединения: 0,4 кВ.

Точки присоединения: шпильки низковольтных выводов двух силовых трансформаторов 10/0,4кВ во вновь построенной ТП (2х1250кВА) ООО «Каскад-Энергосеть»;

Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя:

2 010I очередь – I квартал 2016г. – 997,9 кВт

Основной источник питания: ТП-41.

Для осуществления технологического присоединения необходимо выполнить следующие условия:

- Со стороны Сетевой организации:

  - Разработать схему электроснабжения в пределах границ балансовой принадлежности.

  - Выполнить проект электроснабжения по подключению токоприемников, в состав которого включены: ситуационный план расположения объекта, схема внешнего и внутриобъектного электроснабжения с указанием типов и уставок защитных аппаратов, сечений и марок проводов, расчетных токов, приборов учета электроэнергии, присоединения к питающей сети, ситуационный план расположения электрооборудования, прокладки кабелей, проводов, заземляющих или зануляющих проводников, спецификация оборудования, изделий или материалов, установка устройства защитного отключения, ограничителя перенапряжения, пояснения, указания, примечания (при необходимости), расчет пропускной способности питающей сети и защит.

  - Согласовать схему электроснабжения с Управлением  по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора г. Москва.

  - Произвести технический осмотр присоединяемых энергопринимающих устройств.

  - Провести фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств.

  - Проверить выполнение настоящих технических условий.

  - Составить Акт о технологическом присоединении.

  - Выполнить строительно-монтажные работы по индивидуальному проекту, согласованному главным инженером Сетевой организации и Управлением Ростехнадзора по г. Москве, в том числе:

Проложить питающие кабельные линии 10кВ:

    - От ТП-41 до ТП (2х1250кВА) на территории Заявителя в количестве 2-х ПКЛ.

Количество кабельных линий и их сечения уточнить проектом.

Произвести реконструкцию следующих объектов энергохозяйства в необходимом объеме:

    - ТП-41 реконструкцией предусмотреть дополнительные ячейки в количестве двух штук для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя. Параметры оборудования определить в проекте.

Произвести монтаж следующих электроустановок:

    - ТП (2х1250кВА) на территории Заявителя в рамках границ балансовой принадлежности. Параметры оборудования и его количественный состав определить в проекте.

  - Получить Акт допуска электроустановки в эксплуатацию в Управлении по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора г. Москва.

  - Сетевая организация выполняет комплекс работ по сооружению электрических сетей для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к центрам питания в соответствии с техническим заданием и разработанной проектной документацией.

- Со стороны Заявителя:

Разработать проект электроснабжения объекта, а так же сопутствующие разделы проектной документации (АР, КЖ, КМ ОВиК, ВК) на основании соответствующих заданий Сетевой организации. Проектом предусмотреть установку оборудования (ГРЩ) 0,4кВ в РТП и всех ТП 10/0,4кВ смонтированных Сетевой организацией.

  - Ток однофазного замыкания на землю для расчета заземляющих устройств принимать равным 250А. При реконструкции действующих РТП, ТП определить состояние заземляющего контура в соответствии с п.5.10.6 ПТЭ, сопротивление контура должно быть не более 0,5Ом

2.4.	Работы выполняются Заказчиком (потребителем) за счет своих средств, из своих материалов с привлечением специализированных организаций, если иное не отражено в данных ТУ и Договоре на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии.

  - Реализовать проект внутреннего электроснабжения. Работы выполняются Заявителем (потребителем) за счет своих средств, из своих материалов с привлечением специализированных организаций, если иное не отражено в данных ТУ и Договоре на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии.

  - Получить Акт допуска электроустановки в эксплуатацию в Управлении  по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора г. Москва.

  - Получить Акт о выполнении технических условий и Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

  - Организовать систему коммерческого учета электроэнергии. Требования к системе учета получить у Сетевой организации. Согласовать проект системы учета электроэнергии с отделом транспорта электроэнергии Сетевой организации.

  - Проектом определить необходимость установки устройств компенсации реактивной мощности, их вид, количество, номинальные данные и места подключения. Устройства компенсации реактивной мощности  должны обеспечивать степень компенсации реактивной мощности в точках присоединения энергопринимающих устройств Заявителя 10 кВ не выше 0,4 (tg φ ≤ 0,4).

  - В начале согласования проекта решить вопрос  о территориальном расположении ТП и беспрепятственном доступе персонала ООО «Каскад-Энергосеть» к распределительному устройству электроприемников.

  - При необходимости получить разрешение Управления Ростехнадзора по г. Москве по использованию электроэнергии на термически цели (в т.ч. на отопление, обогрев, приготовление горячей воды и пара, стационарные электроплиты и т.п.).

Показатели качества электроэнергии (ПКЭ) в точке присоединения на шинах ТП Заявителя в нормальном режиме поддерживаются в соответствии с ГОСТ 32144-2013. Предусмотреть мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований ГОСТ 32144-2013, при наличии у потребителя токоприёмников, являющихся потенциальным источником искажений ПКЭ. Обеспечение качества электроэнергии отобразить в проекте электроснабжения.

- Общие условия присоединения

  - Вопросы подготовки площадки к строительству, выносу из зоны застройки, ликвидации, переустройству и сохранности сетей, размещение подъездных сетей и транспортно-строительных средств согласовать с владельцем сети.

  - В проекте определить необходимость установки агрегатов бесперебойного питания для отдельных токоприемников, в работе которых возникает сбой при технологических просадках и кратковременных перерывах напряжения в сети внешнего электроснабжения. При наличии токоприемников, относящихся к I категории надежности электроснабжения, предусмотреть технические и организационные мероприятия по обеспечению резервным источником питания.

  - На границе разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между Сетевой организацией и Заявителем, внешняя схема электроснабжения соответствует второй категории надежности электроснабжения.

  - Предусмотреть техническую возможность участия нагрузки данных фидеров в объеме противоаварийной автоматики отключения нагрузки (САОН, АЧР, АОСН), включая размещение оконечных устройств, обеспечивающих возможность дистанционного ввода графиков временного отключения потребителей.

Граница разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между Сетевой организацией и Заявителем устанавливается на шпильках низковольтного вывода силовых трансформаторов 10/0,4кВ во вновь построенных электроустановках Заявителя. Ответственность за состояние контактов на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности возлагается

Фактическое присоединение энергопринимающих устройств будет произведено после осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору при участии Сетевой организации и Заявителя, и после выдачи уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по технологическому надзору разрешения на допуск в эксплуатацию объектов Заявителя.

  - Фактическая подача напряжения и мощности (с фиксацией коммутационного аппарата в положении "включено"), осуществляется после предоставления заверенной уполномоченным лицом Заявителя копии Договора на поставку электрической энергии, заключенного между Заявителем и сбытовой компанией и разрешения на допуск в эксплуатацию Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора         г. Москва.

В случае необходимости технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации урегулировать взаимодействие между сетевыми организациями в соответствии с действующим законодательством

- Срок действия технических условий

  - Срок действия настоящих технических условий – 3 года.

Главный инженер московского филиала

ООО «Каскад-Энергосеть»                                                                                    Чесноков А.Г.