| 4.1. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ОБ АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ В 2014 г. в г. Калуга. |  |
| --- | --- |
| № п/п | Дата и время отключения | Объект отключения | Причина отключения | Дата и время восстановления электроснабжения | Объем недопоставленной энергии, тыс. кВт.ч |
| 1 | 14.01.2014 16-00 | КЛ- 10 кВ ф.9,ф.18 РП-45-ТП-650 | Механические повреждения, которые были нанесены при строительных работах, выполняемых в зоне кабельных трасс сторонней организацией. | 14.01.2014 17-30 | Не учитывался |
| 2 | 12.03.2014 03-00 | КЛ-10 кВ ф.№18 РП-45-ТП-650 | Повреждение КЛ в следствии снижения надежность кабеля, (осушение изоляции из-за перемещения или стекания пропиточного состава). | 12.03.2014 08-00 | Не учитывался |
| 3 | 03.04.2014 08-00 | КЛ-10 кВ ф.№9 РП-45-ТП-650 | Повреждение КЛ в следствии снижения надежность кабеля, (осушение изоляции из-за перемещения или стекания пропиточного состава). | 03.04.2014 08-30 | Не учитывался |
| 4. | 06.04.2014 10-00 | КЛ-10 кВ ф.№18 РП-45-ТП-650 отключился в результате механ. повреждения каб.перемычки ТП-650-ТП-652 | Механические повреждения, которые были нанесены при строительных работах, выполняемых в зоне кабельных трасс сторонней организацией. | 06.04.2014 14-00 | Не учитывался |
| 5. | 23.04.2014 15-00 | КЛ-10 кВ ТП-659-ТП-678,РП-40-ТП-659 | Механические повреждения, которые были нанесены при строительных работах, выполняемых в зоне кабельных трасс сторонней организацией. | 23.04.2014 15-30 | Не учитывался |
| 6. | 30.04.2014 19-00 | КЛ- 10 кВ ф.18 РП-45-ТП-650 | Повреждение КЛ в следствии снижения надежность кабеля, (осушение изоляции из-за перемещения или стекания пропиточного состава). | 30.04.2014 20-00 | Не учитывался |
| 7. | 30.04.2014 21-00 | КЛ-10 кВ ф.№9 РП-45-ТП-650 | Повреждение КЛ в следствии снижения надежность кабеля, (осушение изоляции из-за перемещения или стекания пропиточного состава). | 01.05.2014 16-00 | Не учитывался |
| 8. | 06.05.2014 10-00 | КЛ-10 кВ ф.№9 РП-45-ТП-650 | Повреждение КЛ в следствии снижения надежность кабеля, (осушение изоляции из-за перемещения или стекания пропиточного состава). | 06.05.2014 16-00 | Не учитывался |
| 9. | 14.06.2014 14-00 | КЛ-10 кВ ПС№293 «КВАНЬ»- ТП «КВАНЬ» ф.17 | Механические повреждения, которые были нанесены при строительных работах, выполняемых в зоне кабельных трасс сторонней организацией. | 14.06.2014 14-30 | Не учитывался |
| 10. | 14.07.2014 14-00 | КЛ-10 кВ РП-45-ТП-654 | повреждение на кабельной воронке | 14.07.2014 14-30 | Не учитывался |
| 11. | 22.07.2014 09-00 | КЛ-10 кВ ПС№293 «КВАНЬ»- ТП «КВАНЬ» ф.17 | Механические повреждения, которые были нанесены при строительных работах, выполняемых в зоне кабельных трасс сторонней организацией. | 23.07.2014 18-00 | Не учитывался |